## اختيار القاطع والكابل
اختيار القاطع ومقطع الكابل مع عوامل الخفض وهبوط الجهد
أدخل الحمل وظروف التركيب، فيحدد الشيت تيار التصميم والقاطع القياسي وأصغر مقطع كابل يحقق السعة وهبوط الجهد
الحمل
عدد الأطوار | ثلاثي الأطوار |  |  | تيار التصميم Ib (A) |  | القاطع In (A)
جهد النظام (V) | 400 | بين الخطوط للثلاثي
قدرة الحمل (kW) | 22 | kW
معامل القدرة | 0.86 |  |  | مقطع الكابل (mm²) |  | هبوط الجهد
الكفاءة (للمحركات) | 0.92
نوع الحمل | محرك
الكابل وظروف التركيب |  |  |  | سعة الكابل Iz (A) |  | قدرة القطع المطلوبة (kA)
الموصل | نحاس
العزل | XLPE 90°م
طريقة التركيب | على سلّم أو حامل مثقّب (E) |  |  | مجموع معامل الخفض
درجة حرارة المحيط (°م) | 45 | °C |  | منحنى القاطع المقترح
عدد الدوائر المتجاورة | 3 |  |  | سلك الأرضي PE (mm²)
طول الكابل (م) | 120 | m |  | فحص Ib ≤ In ≤ Iz
الحد الأقصى لهبوط الجهد | 4% |  |  | السعة المطلوبة قبل الخفض (A)
تيار القصر عند اللوحة (kA) | 15 | kA
مقارنة مقاطع الكابل
المقطع mm² | السعة الأساسية A | بعد الخفض Iz | هبوط الجهد V | هبوط الجهد % | السعة | الهبوط | الحالة

## الجداول
الجداول المرجعية (قابلة للتعديل)
قيم مرجعية تقريبية على نمط IEC 60364-5-52 طريقة C؛ طابقها مع كودك المحلي وبيانات المصنّع
المقطع mm² | نحاس PVC | نحاس XLPE | ألمنيوم PVC | ألمنيوم XLPE | الحرارة °م | PVC | XLPE | الدوائر | المعامل | طريقة التركيب | المعامل | قواطع A | قدرة القطع kA
1.5 | 17.5 | 23 | 0 | 0 | 10 | 1.22 | 1.15 | 1 | 1 | مثبت على الجدار مباشرة (C) | 1 | 6 | 3
2.5 | 24 | 31 | 0 | 0 | 15 | 1.17 | 1.12 | 2 | 0.8 | على سلّم أو حامل مثقّب (E) | 1.1 | 10 | 4.5
4 | 32 | 42 | 0 | 0 | 20 | 1.12 | 1.08 | 3 | 0.7 | داخل مواسير على الجدار (B1) | 0.88 | 16 | 6
6 | 41 | 54 | 0 | 0 | 25 | 1.06 | 1.04 | 4 | 0.65 | مدفون مباشرة في التربة (D) | 0.92 | 20 | 10
10 | 57 | 75 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 5 | 0.6 |  |  | 25 | 15
16 | 76 | 100 | 59 | 77 | 35 | 0.94 | 0.96 | 6 | 0.57 |  |  | 32 | 25
25 | 96 | 127 | 73 | 98 | 40 | 0.87 | 0.91 | 7 | 0.54 |  |  | 40 | 36
35 | 119 | 158 | 90 | 122 | 45 | 0.79 | 0.87 | 8 | 0.52 |  |  | 50 | 50
50 | 144 | 192 | 110 | 149 | 50 | 0.71 | 0.82 | 9 | 0.5 |  |  | 63 | 70
70 | 184 | 246 | 140 | 192 | 55 | 0.61 | 0.76 | 12 | 0.45 |  |  | 80 | 100
95 | 223 | 298 | 170 | 235 | 60 | 0.5 | 0.71 | 16 | 0.41 |  |  | 100
120 | 259 | 346 | 197 | 273 | 65 | 0 | 0.65 | 20 | 0.38 |  |  | 125
150 | 299 | 395 | 227 | 316 | 70 | 0 | 0.58 |  |  |  |  | 160
185 | 341 | 450 | 259 | 363 | 75 | 0 | 0.5 |  |  |  |  | 200
240 | 403 | 538 | 305 | 430 | 80 | 0 | 0.41 |  |  |  |  | 250
300 | 464 | 621 | 351 | 497 | [7 empty] | 315
400
ρ نحاس (Ω·mm²/m عند 70°م) |  |  |  | 0.0225 | [7 empty] | 500
ρ ألمنيوم |  |  |  | 0.036 | [7 empty] | 630
مفاعلة الكابل (Ω/م) |  |  |  | 8e-05 | [7 empty] | 800
1000
1250
1600

## دليل الاستخدام
دليل استخدام: اختيار القاطع ومقطع الكابل مع عوامل الخفض وهبوط الجهد
Sheetaky.com · شيتات إكسل جاهزة بالعربي والإنجليزي
ما هذا الشيت؟
يحسب الشيت تيار التصميم، ويختار القاطع القياسي الأعلى منه، ثم يطبّق عوامل الحرارة والتجميع وطريقة التركيب على سعة الكابل ويفحص هبوط الجهد على الطول، ليعرض أصغر مقطع يحقق الشرطين.
خطوات الاستخدام
1 | اختر عدد الأطوار والجهد واكتب قدرة الحمل ومعامل القدرة.
2 | اختر نوع الموصل والعزل وطريقة التركيب ودرجة الحرارة وعدد الدوائر المتجاورة.
3 | اكتب طول الكابل وحد هبوط الجهد ومستوى القصر عند اللوحة.
4 | اقرأ القاطع والكابل والفحوصات، وراجع جدول المقارنة بين المقاطع.
دليل الألوان
خلية إدخال: اكتب أو اختر قيمتك هنا (خط أزرق على خلفية صفراء).
خلية محسوبة: معادلة تلقائية، محمية من المسح بالخطأ.
عناوين الجداول والأقسام.
ملاحظات مهمة
• | قيم السعة في ورقة الجداول مرجعية تقريبية على نمط IEC 60364-5-52 (طريقة C)؛ طابقها مع الكود المحلي وبيانات الكابل المعتمدة قبل التنفيذ.
• | الشيت أداة اختيار أولي ولا يغني عن حساب مهندس معتمد يشمل تحمل القصر وانتقائية الحماية.
• | الأوراق محمية بدون كلمة مرور لحماية المعادلات. لإلغاء الحماية: مراجعة ← إلغاء حماية الورقة.
• | البيانات الموجودة مثال توضيحي، امسحها واكتب بياناتك في الخلايا الصفراء فقط.
• | المزيد من الشيتات المجانية بالعربي والإنجليزي على Sheetaky.com