## Electrical Load Calculator
Electrical Load Calculator
Yellow cells with blue text are inputs. Everything else is calculated.
Load | Qty | Power (W) | Demand factor | Demand load (W) | Connected (W)
LED lighting | 40 | 120 | 100% | 4800 | 4800
AC 24000 BTU | 4 | 2800 | 80% | 8960 | 11200
General sockets | 30 | 200 | 40% | 2400 | 6000
Water heater | 2 | 2000 | 70% | 2800 | 4000
Washing machine | 1 | 2200 | 50% | 1100 | 2200
Water pump | 1 | 750 | 60% | 450 | 750
|  |  | 100% | 0 | 0
|  |  | 100% | 0 | 0
|  |  | 100% | 0 | 0
|  |  | 100% | 0 | 0
|  |  | 100% | 0 | 0
|  |  | 100% | 0 | 0
Total |  |  |  | 20510 | 28950
Power factor (PF) | 0.9
Line voltage (V) | 380
Phases (1 or 3) | 3
Safety margin | 20%
Demand load (kW) | 20.51
Apparent power (kVA) | 22.7889
Current (A) | 34.6241
Current with margin (A) | 41.549
Suggested transformer (kVA) | 27.3467
Figures are for early estimates only. Have a qualified engineer verify them against the applicable code before construction.