## حجم المولد
حاسبة حجم المولد الكهربائي (kVA) مع بدء المحركات
أدخل أحمالك وطريقة تشغيل كل محرك، فيحدد الشيت حجم المولد القياسي ويبيّن هل يحكمه الحمل أم بدء المحرك
بيانات الموقع والافتراضات
جهد الخط (V) | 400 | V |  | المولد الموصى به (kVA) |  |  | القدرة الفعلية (kW بمعامل 0.8)
هامش النمو والأمان | 20%
الارتفاع عن سطح البحر | 300 | m
درجة حرارة المحيط القصوى | 45 | °C |  | حمل التشغيل (kVA) |  |  | أكبر زيادة عند البدء (kVA)
قدرة المولد اللحظية عند البدء (× kVA) | 2.5 | ×
خفض القدرة لكل 100 م فوق 1000 م | 1%
خفض القدرة لكل °C فوق 40 | 0.4% |  |  | نسبة التحميل |  |  | استهلاك الوقود (لتر/ساعة)
استهلاك الديزل (لتر/kWh) | 0.27 | L/kWh
زمن التشغيل بخزان واحد (ساعة) | 8 | h
الافتراضات الصفراء قابلة للتعديل؛ راجع منحنى خفض القدرة عند مصنّع المولد. |  |  |  | العامل الحاكم
حجم الخزان لزمن التشغيل (لتر)
تيار المولد المقنَّن (A)
kVA المطلوب قبل التقريب
تحذير
جدول الأحمال
الحمل | العدد | kW للوحدة | الكفاءة | معامل القدرة | طريقة التشغيل | معامل الطلب | kW تشغيل | kVA تشغيل | kVA بدء (وحدة) | زيادة البدء kVA | طرق التشغيل | × تيار | أحجام قياسية kVA
إنارة وأحمال عامة | 1 | 12 | 1 | 0.95 | بدون بدء (إنارة/مقاوم) | 80% |  |  |  |  | مباشر (DOL) | 6 | 20
مآخذ وقدرة صغيرة | 1 | 15 | 1 | 0.85 | بدون بدء (إنارة/مقاوم) | 50% |  |  |  |  | نجمة-مثلث | 2.2 | 30
وحدات تكييف مجمّعة | 3 | 11 | 0.88 | 0.85 | نجمة-مثلث | 90% |  |  |  |  | بادئ ناعم | 3 | 40
مضخات مياه مبردة | 2 | 7.5 | 0.9 | 0.85 | مباشر (DOL) | 100% |  |  |  |  | محوّل سرعة VFD | 1.5 | 50
مضخة رفع ضغط | 1 | 5.5 | 0.88 | 0.85 | مباشر (DOL) | 70% |  |  |  |  | بدون بدء (إنارة/مقاوم) | 1 | 60
مصعد | 1 | 15 | 0.88 | 0.8 | محوّل سرعة VFD | 50% | [6 empty] | 80
سخانات ومطبخ | 1 | 20 | 1 | 1 | بدون بدء (إنارة/مقاوم) | 60% | [6 empty] | 100
مضخة حريق | 1 | 22 | 0.9 | 0.85 | نجمة-مثلث | 100% | [6 empty] | 125
غرفة خوادم UPS | 1 | 20 | 0.95 | 0.9 | بدون بدء (إنارة/مقاوم) | 100% | [6 empty] | 150
200
250
300
350
400
500
600
800
1000
1250
1500
2000
2500
الإجمالي

## دليل الاستخدام
دليل استخدام: حاسبة حجم المولد الكهربائي (kVA) مع بدء المحركات
Sheetaky.com · شيتات إكسل جاهزة بالعربي والإنجليزي
ما هذا الشيت؟
يحدد الشيت حجم المولد الديزل المناسب لمبنى أو موقع بجمع الأحمال بمعاملات الطلب، وفحص بدء أكبر محرك، وخفض القدرة بالارتفاع والحرارة، ثم اختيار أقرب حجم قياسي.
خطوات الاستخدام
1 | اضبط الجهد والهامش والارتفاع والحرارة في الإعدادات.
2 | اكتب كل حمل: العدد وkW للوحدة والكفاءة ومعامل القدرة وطريقة التشغيل ومعامل الطلب.
3 | اقرأ المولد الموصى به والعامل الحاكم (التشغيل أم البدء).
4 | غيّر طريقة تشغيل أكبر محرك (مثلاً إلى بادئ ناعم) لترى كيف ينخفض الحجم.
دليل الألوان
خلية إدخال: اكتب أو اختر قيمتك هنا (خط أزرق على خلفية صفراء).
خلية محسوبة: معادلة تلقائية، محمية من المسح بالخطأ.
عناوين الجداول والأقسام.
ملاحظات مهمة
• | kW للمحركات هو قدرة العمود، ولبقية الأحمال استهلاك كهربائي بكفاءة 1.
• | يفترض الشيت تشغيل المحركات بالتتابع وليس معًا؛ للبدء المتزامن زد معامل البدء.
• | نتيجة تقديرية؛ يعتمدها مهندس الكهرباء مع منحنيات المصنّع.
• | الأوراق محمية بدون كلمة مرور لحماية المعادلات. لإلغاء الحماية: مراجعة ← إلغاء حماية الورقة.
• | البيانات الموجودة مثال توضيحي، امسحها واكتب بياناتك في الخلايا الصفراء فقط.
• | المزيد من الشيتات المجانية بالعربي والإنجليزي على Sheetaky.com