## الحاسبة
حاسبة تحسين معامل القدرة واختيار المكثفات
أدخل القدرة ومعامل القدرة الحالي والمطلوب، ويحسب الشيت سعة المكثفات والتيار قبل وبعد التحسين
المدخلات | [5 empty] | مقاسات قياسية kVAR
القدرة الفعالة للحمل (P) | 150 | kW |  |  |  | 5
معامل القدرة الحالي | 0.75 | cos φ1 |  |  |  | 7.5
معامل القدرة المطلوب | 0.95 | cos φ2 |  |  |  | 10
جهد الخط (بين الأطوار) | 400 | V |  |  |  | 12.5
التردد | 60 | Hz |  |  |  | 15
20
النتائج | [5 empty] | 25
حالة المدخلات | سليمة ✓ |  |  |  |  | 30
زاوية الطور الحالية | 41.4096 | ° |  |  |  | 40
زاوية الطور المطلوبة | 18.1949 | ° |  |  |  | 50
القدرة غير الفعالة الحالية (Q1) | 132.2876 | kVAR |  |  |  | 60
القدرة غير الفعالة بعد التحسين (Q2) | 49.3026 | kVAR |  |  |  | 75
سعة المكثفات المطلوبة (Qc = Q1 − Q2) | 82.9849 | kVAR |  |  |  | 100
أقرب مقاس قياسي أعلى | 100 | kVAR |  |  |  | 125
القدرة الظاهرية قبل (S1) | 200 | kVA |  |  |  | 150
القدرة الظاهرية بعد (S2) | 157.8947 | kVA |  |  |  | 200
تيار الخط قبل التحسين | 288.6751 | A |  |  |  | 250
تيار الخط بعد التحسين | 227.9014 | A |  |  |  | 300
نسبة انخفاض التيار | 21.05% |  |  |  |  | 400
سعة كل مكثف (توصيل دلتا) | 458.5925 | µF |  |  |  | 500
تيار بنك المكثفات | 119.7785 | A |  |  |  | 600
800
جدول المعامل k (kVAR لكل 1 kW) | [5 empty] | 1000
kVAR المطلوبة = القدرة (kW) × k. الصف = المعامل الحالي، العمود = المعامل المطلوب.
الحالي ↓ / المطلوب → | 0.9 | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 1
0.6 | 0.84901 | 0.90734 | 1.0046 | 1.1303 | 1.3333
0.65 | 0.68481 | 0.74313 | 0.84045 | 0.96607 | 1.1691
0.7 | 0.53588 | 0.59421 | 0.69152 | 0.81715 | 1.0202
0.75 | 0.39759 | 0.45592 | 0.55323 | 0.67886 | 0.88192
0.8 | 0.26568 | 0.324 | 0.42132 | 0.54694 | 0.75
0.85 | 0.13542 | 0.19375 | 0.29106 | 0.41669 | 0.61974
0.9 | — | 0.058324 | 0.15564 | 0.28126 | 0.48432
المعادلات: Qc = P × (tan φ1 − tan φ2) ، I = S × 1000 / (√3 × V) ، C = Qc / (3 × 2πf × V²).
النتائج للتصميم المبدئي. يُراجع مهندس مختص التوافقيات (Harmonics) وتقسيم البنك إلى مراحل قبل التوريد.

## دليل الاستخدام
دليل استخدام: حاسبة تحسين معامل القدرة واختيار المكثفات
Sheetaky.com · شيتات إكسل جاهزة بالعربي والإنجليزي
ما هذا الشيت؟
يحسب هذا الشيت سعة بنك المكثفات اللازمة لرفع معامل القدرة من قيمته الحالية إلى القيمة المطلوبة، ويقترح أقرب مقاس قياسي، ويوضح انخفاض التيار والقدرة الظاهرية بعد التحسين، مع جدول مرجعي لمعامل k.
خطوات الاستخدام
1 | اكتب القدرة الفعالة للحمل بالكيلوواط (من قراءة العداد أو جدول الأحمال).
2 | اكتب معامل القدرة الحالي (من فاتورة الكهرباء أو جهاز القياس) والمعامل المطلوب (غالبًا 0.95).
3 | اكتب جهد الخط والتردد (60 هرتز في السعودية).
4 | اقرأ سعة المكثفات المطلوبة وأقرب مقاس قياسي، ويمكنك تعديل قائمة المقاسات القياسية في العمود H.
دليل الألوان
خلية إدخال: اكتب أو اختر قيمتك هنا (خط أزرق على خلفية صفراء).
خلية محسوبة: معادلة تلقائية، محمية من المسح بالخطأ.
عناوين الجداول والأقسام.
ملاحظات مهمة
• | التوافقيات العالية (من الأحمال الإلكترونية) قد تتطلب مكثفات بمفاعلات حماية (Detuned).
• | الأوراق محمية بدون كلمة مرور لحماية المعادلات. لإلغاء الحماية: مراجعة ← إلغاء حماية الورقة.
• | البيانات الموجودة مثال توضيحي، امسحها واكتب بياناتك في الخلايا الصفراء فقط.
• | المزيد من الشيتات المجانية بالعربي والإنجليزي على Sheetaky.com