## الحاسبة
حاسبة تيار القصر عند المحول واختيار سعة القاطع
تيار الحمل الكامل وتيار القصر على أطراف الثانوي، مع أو بدون مستوى قصر الشبكة
المدخلات | [5 empty] | سعات قطع قياسية kA
قدرة المحول | 1000 | kVA |  |  |  | 6
جهد الثانوي (بين الأطوار) | 400 | V |  |  |  | 10
ممانعة المحول Z% | 5 | % |  |  |  | 15
مستوى قصر الشبكة على الابتدائي (0 = لانهائي) | 500 | MVA |  |  |  | 20
25
النتائج | [5 empty] | 36
تيار الحمل الكامل للثانوي | 1443.3757 | A |  |  |  | 42
ممانعة المحول (وحدة نسبية) | 0.05 | pu |  |  |  | 50
ممانعة الشبكة على أساس المحول | 0.002 | pu |  |  |  | 65
تيار القصر بمصدر لانهائي | 28.8675 | kA |  |  |  | 70
تيار القصر مع ممانعة الشبكة | 27.7572 | kA |  |  |  | 85
قدرة القصر على الثانوي | 19.2308 | MVA |  |  |  | 100
أقل سعة قطع قياسية للقاطع الرئيسي | 36 | kA |  |  |  | 150
جدول المحولات القياسية (بنفس الجهد ومستوى الشبكة أعلاه)
القدرة kVA | Z% | تيار الحمل A | قصر لانهائي kA | قصر مع الشبكة kA | سعة القاطع kA
100 | 4 | 144.3376 | 3.6084 | 3.5905 | 6
200 | 4 | 288.6751 | 7.2169 | 7.1454 | 10
300 | 4 | 433.0127 | 10.8253 | 10.6653 | 15
400 | 4 | 577.3503 | 14.4338 | 14.1507 | 15
500 | 4 | 721.6878 | 18.0422 | 17.6021 | 20
630 | 4 | 909.3267 | 22.7332 | 22.0389 | 25
800 | 5 | 1154.7005 | 23.094 | 22.3779 | 25
1000 | 5 | 1443.3757 | 28.8675 | 27.7572 | 36
1250 | 5 | 1804.2196 | 36.0844 | 34.3661 | 36
1500 | 6 | 2165.0635 | 36.0844 | 34.3661 | 36
1600 | 6 | 2309.4011 | 38.49 | 36.5412 | 42
2000 | 6 | 2886.7513 | 48.1125 | 45.1055 | 50
2500 | 6 | 3608.4392 | 60.1407 | 55.5144 | 65
المعادلات: I = S×1000/(√3×V) ، Isc = I / (Z% /100 + Zشبكة) ، Zشبكة = (kVA/1000)/MVA.
الحساب عند أطراف المحول ويتجاهل ممانعة الكابلات ومساهمة المحركات. قيم Z% في الجدول نموذجية فعدّلها حسب لوحة بيانات محولك.

## دليل الاستخدام
دليل استخدام: حاسبة تيار القصر عند المحول واختيار سعة القاطع
Sheetaky.com · شيتات إكسل جاهزة بالعربي والإنجليزي
ما هذا الشيت؟
يحسب الشيت تيار الحمل الكامل وتيار القصر ثلاثي الأطوار على ثانوي المحول، مع أخذ مستوى قصر الشبكة في الاعتبار، ويقترح أقل سعة قطع قياسية للقاطع الرئيسي، مع جدول جاهز لمقاسات المحولات الشائعة.
خطوات الاستخدام
1 | اكتب قدرة المحول بالـ kVA وجهد الثانوي.
2 | اكتب ممانعة المحول Z% من لوحة البيانات.
3 | اكتب مستوى قصر الشبكة بالـ MVA إن كان معروفًا من شركة الكهرباء، أو 0 لافتراض مصدر لانهائي (أسوأ حالة).
4 | اقرأ تيار القصر وسعة القطع المقترحة، واستخدم الجدول للمقارنة بين المقاسات.
دليل الألوان
خلية إدخال: اكتب أو اختر قيمتك هنا (خط أزرق على خلفية صفراء).
خلية محسوبة: معادلة تلقائية، محمية من المسح بالخطأ.
عناوين الجداول والأقسام.
ملاحظات مهمة
• | اختر قاطعًا بسعة قطع (Icu أو Ics) لا تقل عن القيمة المقترحة.
• | الأوراق محمية بدون كلمة مرور لحماية المعادلات. لإلغاء الحماية: مراجعة ← إلغاء حماية الورقة.
• | البيانات الموجودة مثال توضيحي، امسحها واكتب بياناتك في الخلايا الصفراء فقط.
• | المزيد من الشيتات المجانية بالعربي والإنجليزي على Sheetaky.com