## UPS والبطاريات
حاسبة حجم UPS وبنك البطاريات وزمن التشغيل
أدخل الأحمال وزمن النسخ الاحتياطي، فيحدد الشيت حجم UPS وعدد البطاريات والمجموعات وزمن التشغيل عند أحمال مختلفة
الأحمال المحمية |  |  |  | الإعدادات
الحمل | العدد | W للوحدة | PF | زمن النسخ الاحتياطي | 30 | دقيقة | أنواع البطاريات | DoD | منحنى
خوادم الرف | 2 | 800 | 0.9 | هامش نمو للأحمال | 25% |  | رصاص حمضي مغلق VRLA/AGM | 70% | 1
مفاتيح الشبكة | 4 | 150 | 0.9 | معامل قدرة UPS (kW/kVA) | 0.9 |  | رصاص حمضي سائل | 50% | 1
جهاز تسجيل الكاميرات NVR | 1 | 200 | 0.9 | كفاءة العاكس | 93% |  | ليثيوم LiFePO4 | 90% | 2
أجهزة الموظفين | 6 | 250 | 0.95 | نوع البطارية | رصاص حمضي مغلق VRLA/AGM
شاشات ومراقبة | 6 | 40 | 0.9 | عامل التقادم والحرارة | 1.25 |  | زمن (د) | VRLA/سائل | Li
|  |  |  | جهد DC للبنك (V) | 96 | V | 5 | 0.45 | 0.9
|  |  |  | جهد البطارية الواحدة | 12 | V | 10 | 0.52 | 0.92
|  |  |  | سعة البطارية الواحدة (Ah) | 55 | Ah | 15 | 0.6 | 0.94
|  |  |  | وزن البطارية الواحدة | 17 | kg | 30 | 0.7 | 0.96
[7 empty] | 60 | 0.8 | 0.97
[7 empty] | 120 | 0.9 | 0.98
[7 empty] | 240 | 0.96 | 1
[7 empty] | 480 | 1 | 1
الإجمالي (W / VA) | [6 empty] | أحجام UPS kVA
الحمل بالـ VA | [6 empty] | 1
2
3
النتائج | [6 empty] | 5
حمل التصميم (W) | [6 empty] | 6
حمل التصميم (VA) | [6 empty] | 10
UPS المطلوب قبل التقريب (kVA) | [6 empty] | 15
UPS الموصى به (kVA) | [6 empty] | 20
معامل السعة عند هذا الزمن | [6 empty] | 30
الطاقة اللازمة من البطاريات (Wh) | [6 empty] | 40
السعة المطلوبة عند جهد البنك (Ah) | [6 empty] | 60
بطاريات على التوالي (للمجموعة) | [6 empty] | 80
عدد المجموعات المتوازية | [6 empty] | 100
إجمالي عدد البطاريات | [6 empty] | 120
الطاقة المركّبة (kWh) | [6 empty] | 160
الوزن التقريبي للبطاريات (kg) | [6 empty] | 200
تيار الشحن المقترح (A) ≈ C/10 | [6 empty] | 250
زمن إعادة الشحن التقريبي (ساعة) | [6 empty] | 300
400
زمن التشغيل بالبطاريات المركّبة | [6 empty] | 500
نسبة الحمل | الحمل (W) | الزمن (دقيقة) |  |  |  |  | 800
25%
50%
75%
100%
الأزمنة تقريبية بمعامل سعة ثابت لزمن التصميم؛ راجع جداول التفريغ لدى المصنّع.

## دليل الاستخدام
دليل استخدام: حاسبة حجم UPS وبنك البطاريات وزمن التشغيل
Sheetaky.com · شيتات إكسل جاهزة بالعربي والإنجليزي
ما هذا الشيت؟
يحسب الشيت حجم UPS من الأحمال المحمية، ثم عدد البطاريات والمجموعات اللازمة لزمن النسخ الاحتياطي مع نوع البطارية وعمق التفريغ والتقادم وأثر معدل التفريغ على السعة.
خطوات الاستخدام
1 | اكتب الأحمال المحمية بعددها وW للوحدة ومعامل القدرة.
2 | اضبط زمن النسخ الاحتياطي ونوع البطارية وجهد البنك وسعة البطارية الواحدة.
3 | اقرأ UPS الموصى به وعدد البطاريات والمجموعات.
4 | راجع جدول زمن التشغيل عند 25% و50% و75% و100% من الحمل.
دليل الألوان
خلية إدخال: اكتب أو اختر قيمتك هنا (خط أزرق على خلفية صفراء).
خلية محسوبة: معادلة تلقائية، محمية من المسح بالخطأ.
عناوين الجداول والأقسام.
ملاحظات مهمة
• | معاملات السعة مقابل الزمن قيم تقريبية قابلة للتعديل؛ راجع جداول التفريغ لدى المصنّع.
• | الأفضل ألا يزيد جهد البنك عن قدرة UPS المختار؛ راجع دليل UPS.
• | الأوراق محمية بدون كلمة مرور لحماية المعادلات. لإلغاء الحماية: مراجعة ← إلغاء حماية الورقة.
• | البيانات الموجودة مثال توضيحي، امسحها واكتب بياناتك في الخلايا الصفراء فقط.
• | المزيد من الشيتات المجانية بالعربي والإنجليزي على Sheetaky.com